PROJECT PLAN

Bind Edge AI 4주 MVP 기획서

도서·섬 지역 발전설비 모터 상태 모니터링 및 이상 감지 PoC + MVP

문서 기본 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-08-24 |
| 문서 버전 | v1.2 |
| 문서 성격 | 보강본 기반 4주 개발 착수용 제품·시스템 기획서 |
| 기반 자료 | Bind_Edge_AI_시스템_기획서_보강본.docx, Bind_Edge_AI_기능정의서_보강본.xlsx, 현재 프로토타입 |
| 수정 기준 | 1·2주차 완료 상태 반영, 3주차 기존 데이터셋 준비, 4주차 주파수 베이스라인 선행학습·검증 및 현장 보정 계획 반영 |

기획 요약 4주 MVP는 센서 또는 더미 데이터 수집부터 대시보드 표시, 이상 점수 산출, 이벤트 검토, 라벨·메모 저장, 데이터 내보내기까지 하나의 시연 흐름을 완성한다. 1·2주차는 완료되었으며, 3주차에는 기존 공개·보유 데이터셋을 선정하고 출처·라이선스·신호 사양·라벨을 정규화한다. 4주차에는 동결된 데이터셋으로 주파수 특징 기반 베이스라인 모델을 선행학습·검증하고 현장 보정 계획을 산출한다.

# 1. 프로젝트 개요

Bind Edge AI는 도서·섬 지역 발전소의 모터, 펌프, 발전기 등 회전설비에서 발생하는 진동과 음향 데이터를 수집하고, 중앙 플랫폼에서 이상 징후를 빠르게 확인하도록 돕는 AIoT 기반 예지보전 서비스이다.

이번 문서는 보강본을 기준으로 4주 안에 개발·시연 가능한 MVP 범위를 다시 정리한 실행 문서이다. 현재 1·2주차 범위는 완료되었으며, 남은 3·4주차는 기존 공개·보유 데이터셋의 정규화와 주파수 기반 베이스라인 선행학습을 우선 진행한다. 완성형 제품을 한 번에 만드는 것이 아니라 현장 데이터 흐름과 운영자 검토 루프, 향후 65개 발전소 확산 기준을 함께 검증하는 데 목적이 있다.

핵심 목표

| 목표 | 설명 | 검증 기준 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 수집 | 진동·음향·RPM 또는 더미 센서 데이터를 주기적으로 수집한다. | 수집 API에 정상 저장되고 차트에 반영된다. |
| 실시간 관제 | 사이트·설비별 상태, 장치 상태, 이벤트를 대시보드에서 확인한다. | 상태 변화가 5초 이내 표시되는 것을 목표로 한다. |
| 현장 적용 준비 | 65개 발전소 전체 설치가 아니라 사이트별 네트워크·설치·장비 조건을 관리한다. | 네트워크 유형과 설치 우선순위가 기준정보로 남는다. |
| 이상 이벤트 | 통계 임계값 기반 이상 점수를 산출하고 이벤트를 생성한다. | 임계값과 지속 조건을 만족할 때 중복 없이 이벤트가 생성된다. |
| AI 학습 준비 | 기존 데이터셋의 출처·라이선스·신호 사양·라벨을 정규화하고 주파수 특징 기반 베이스라인을 선행학습한다. | 불변 데이터셋 버전, 재현 가능한 분할, 베이스라인 지표, 오류 사례, 도메인 차이와 현장 보정 계획이 산출된다. |

# 2. 개발 범위

4주 MVP 포함 범위

| 영역 | 개발 내용 |
| --- | --- |
| IoT/Edge | 센서 또는 더미 데이터 수집, 진동·음향 특징값 계산, 장치 상태값, 오프라인 버퍼, Wi-Fi·망 품질 검증 항목 정리 |
| 백엔드 | 사이트·설비·장치 기준정보, 65개 발전소 적용계획 관리, 네트워크 유형 관리, 텔레메트리 수집 API, 이벤트 API, 라벨·메모 저장, CSV/XLSX 내보내기 |
| AI-1 | 기존 데이터셋 후보 선정, 라이선스·출처 확인, 샘플링률·단위·라벨 정규화, FFT/RMS/피크/대역 에너지 특징 추출, 베이스라인 모델 학습·검증 |
| AI-2 | 통계 임계값 기반 이상 점수, 지속 조건 기반 이벤트 생성, 오탐 감소 규칙, 센서 고장과 설비 이상 분리 기준 |
| 대시보드 | 사이트 요약, 설비 선택, 실시간 신호 차트, 이벤트 목록/상세, 데모 이상 주입, 장치·센서 상태 표시 |
| 운영 | 기본 로그인·권한, 서비스 헬스체크, 파라미터 변경 이력, 내환경성 점검, 시연 자료와 테스트 시나리오 |

이번 개발 제외 범위

| 제외 항목 | 이번 단계에서 제외하는 이유 | 후속 전환 조건 |
| --- | --- | --- |
| 65개 발전소 전체 설치 | 4주 내에는 전체 현장 설치와 운영 전환을 완료하기 어렵다. | 2~4개 샘플 사이트 PoC 후 단계적 확산 계획 수립 |
| RUL 잔여수명 예측 | 충분한 고장 이력과 장기 라벨 데이터가 필요하다. | 기존 데이터셋으로 베이스라인은 선행 검증하되, 대상 모터의 충분한 현장 고장·정비 이력 확보 후 별도 검증 |
| 고장 유형 정확 분류 | 초기 데이터만으로 베어링, 축정렬, 전기적 이상 등을 정확히 보장하기 어렵다. | 전문가 라벨 축적 후 분류 모델을 별도 과제로 진행 |
| 완전한 모바일 대응 | 운영 대시보드의 주요 사용 환경은 PC웹이며 4주 MVP에서는 핵심 흐름 우선이다. | 현장 사용성 검증 후 모바일 전용 UX 설계 |

# 3. 보강본 반영 기준

기존 산출물에서 누락되었던 보강 항목 반영

| 기능ID | 보강 항목 | 반영 위치 |
| --- | --- | --- |
| SITE_ROLLOUT_01 | 65개 도서발전소 적용계획 | 기준정보 및 1주차 기능정의서 |
| NETWORK_PROFILE_01 | 네트워크 유형 관리 | 시스템 구조, 기준정보 및 1주차 기능정의서 |
| EDGE_CONNECTIVITY_01 | Wi-Fi·망 품질 검증 | 엣지 장치 및 2주차 기능정의서 |
| DEVICE_MODULE_01 | 센서 단말 모듈화 | 엣지 장치 및 2주차 기능정의서 |
| INSTALL_POINT_01 | 센서 설치 위치 관리 | 기준정보 및 1주차 기능정의서 |
| SENSOR_ENV_01 | 방진·방수·염분 대응 점검 | 장치 운영 및 3주차 기능정의서 |
| SENSOR_FAULT_01 | 센서 고장·수명 알림 | 장치 운영 및 3주차 기능정의서 |
| ACOUSTIC_LABEL_01 | 음향 전문가 라벨링 | AI 학습 준비 및 1주차 기능정의서 |
| DATA_PIPELINE_01 | 실시간 수집·분석 이원화 | 데이터 구조 및 1주차 기능정의서 |
| AI_FREQ_MODEL_01 | 기존 데이터셋 기반 주파수 AI 선행학습 | AI 로드맵 및 4주차 기능정의서 |

# 4. 시스템 구성

데이터 흐름: 설비 센서 -> 엣지 장치 -> MQTT/TLS 또는 HTTP 수집 API -> 저장·분석 -> 대시보드/알림

현장 네트워크별 구성

| 유형 | 적용 조건 | 구성 방식 | 핵심 확인사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 직접 전송형 | Wi-Fi 또는 유선망이 안정적인 발전소 | 센서 단말 -> Pico 2 W/게이트웨이 -> MQTT/TLS -> 중앙 수집 API | RSSI, 패킷 손실, 5초 이내 표시 지연, 장치 인증 |
| B. 게이트웨이형 | 설비 주변 Wi-Fi는 가능하지만 외부망이 불안정한 발전소 | 여러 센서 단말 -> 현장 게이트웨이 -> LTE/유선/전용망 -> 중앙 서버 | 게이트웨이 전원, 현장 버퍼, 재전송 순서, 장치별 식별 |
| C. 제한망형 | 상시 통신이 어렵고 낮은 대역폭만 가능한 발전소 | 엣지 요약 전송 + Store-and-forward + 이상 이벤트 중심 원시 데이터 업로드 | 오프라인 보존 시간, 용량 초과 정책, 복구 후 중복 제거 |
| D. 독립 검증형 | 통신 실사 전 또는 통신 구축이 지연되는 초기 검증 현장 | 로컬 저장 후 수동 반출 또는 임시망으로 분석 서버 반영 | 데이터 누락 방지, 시간 동기화, 현장 점검 절차 |

센서 단말 설치·모듈화 기준

| 구분 | 기준 |
| --- | --- |
| 센서 구성 | MPU-6050 진동 센서, INMP441 음향 센서, Pico 2 계열 보드, 전원부, 통신부, 방수 케이스를 모듈 단위로 관리한다. |
| 진동 센서 | 베어링 하우징 또는 모터 본체처럼 진동 전달이 명확한 위치에 고정하고 부착 방향과 고정 방식을 설치 정보로 남긴다. |
| 음향 센서 | 설비 운전음을 확보하되 물 튐, 먼지, 염분, 강한 바람 영향을 줄일 수 있는 방향과 보호 구조를 적용한다. |
| 내환경성 | 케이스 체결, 케이블 글랜드, 커넥터, 방청 코팅 또는 소재 선택을 점검 항목으로 둔다. |
| 제품화 근거 | 초기 PoC 동안 센서 고장, 부식, 방수 문제, 통신 끊김을 기록해 실제 교체주기와 제품 사양을 보정한다. |

# 5. 데이터 구조

핵심 데이터

| 데이터 | 핵심 필드 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| sites | site_id, name, region, network_type, status | 발전소/현장 기준정보 |
| assets | asset_id, site_id, asset_type, rated_rpm | 모터·펌프·발전기 등 회전설비 기준정보 |
| devices | device_id, asset_id, firmware, last_seen, health | 센서 단말과 설비 매핑 및 상태 확인 |
| telemetry | timestamp, sequence, vibration, acoustic, rpm, score | 실시간 차트와 이상 점수 산출 |
| anomaly_events | event_id, asset_id, start_at, severity, max_score | 운영자가 검토할 이상 이벤트 |
| event_labels | event_id, label, note, reviewed_by, reviewed_at | 라벨링과 정비 메모 이력 |
| model_versions | version, features, threshold, status | 임계값/모델 버전 관리와 롤백 |
| audit_logs | actor, action, target, before, after, time | 권한·파라미터·라벨 변경 추적 |

보강 데이터

| 구분 | 추가 관리 항목 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| 네트워크 | site_network_profiles, network_test_results | 발전소별 Wi-Fi/유선/LTE/게이트웨이/오프라인 동기화 가능 여부와 통신 품질 시험 결과 관리 |
| 설치 | install_points, installation_photos | 센서 부착 위치, 방향, 주변 소음원, 방수 케이스 체결 상태를 설비별 기준선과 연결 |
| 장치 상태 | sensor_health_logs, device_replacement_history | 센서 미수신, 값 고착, 비정상 노이즈, 재부팅 반복, 부식·방수 점검 결과와 교체 이력 추적 |
| AI 학습 | acoustic_label_taxonomy, training_datasets, model_training_runs | 기존 데이터셋 출처·라이선스·신호 사양·라벨 매핑·분할, 주파수 특징, 모델 후보와 검증 지표, 도메인 차이 및 현장 보정 계획 관리 |

# 6. 주요 기능 정의

보강본 기능ID 37개 반영 현황

| 주차 | 기능ID | 기능군 | 기능명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 | AUTH_LOGIN_01 | 사용자·권한 | 로그인 |
| 1주차 | AUTH_ROLE_01 | 사용자·권한 | 역할·접근제어 |
| 2주차 | SITE_OVERVIEW_01 | 관제 대시보드 | 사이트 요약 |
| 2주차 | ASSET_SELECT_01 | 관제 대시보드 | 설비·기간 선택 |
| 2주차 | DASH_SIGNAL_01 | 관제 대시보드 | 실시간 신호 차트 |
| 4주차 | SIM_ANOMALY_01 | 관제 대시보드 | 이상 주입(데모) |
| 3주차 | EVENT_LIST_01 | 이상 이벤트 | 이벤트 목록 |
| 3주차 | EVENT_DETAIL_01 | 이상 이벤트 | 이벤트 상세 |
| 3주차 | EVENT_LABEL_01 | 이상 이벤트 | 라벨 지정 |
| 3주차 | EVENT_NOTE_01 | 이상 이벤트 | 원인·조치 메모 |
| 3주차 | DATA_EXPORT_01 | 데이터 | 학습 데이터 준비·내보내기 |
| 1주차 | SITE_MGMT_01 | 기준정보 | 사이트 관리 |
| 1주차 | ASSET_MGMT_01 | 기준정보 | 설비 관리 |
| 1주차 | DEVICE_MGMT_01 | 기준정보 | 장치·센서 매핑 |
| 2주차 | DEVICE_HEALTH_01 | 장치 운영 | 장치 상태 |
| 2주차 | EDGE_ACQUIRE_01 | 엣지 장치 | 센서 수집 |
| 2주차 | EDGE_FEATURE_01 | 엣지 장치 | 특징량 계산 |
| 4주차 | EDGE_BUFFER_01 | 엣지 장치 | 오프라인 버퍼 |
| 2주차 | TELEMETRY_INGEST_01 | 데이터 수집 | MQTT 수집 |
| 2주차 | TELEMETRY_VALIDATE_01 | 데이터 수집 | 검증·중복 제거 |
| 3주차 | ANOMALY_RULE_01 | 이상 분석 | 통계 임계값 |
| 3주차 | ANOMALY_EVENT_01 | 이상 분석 | 이벤트 생성 |
| 3주차 | ALERT_POLICY_01 | 알림 | 규칙·반복 억제 |
| 4주차 | ALERT_SEND_01 | 알림 | 알림 발송 |
| 3주차 | PARAM_AUDIT_01 | 운영 관리 | 파라미터·감사 |
| 4주차 | DATASET_MODEL_01 | 모델 관리 | 데이터셋·모델 버전 |
| 2주차 | SERVICE_HEALTH_01 | 운영 관리 | 서비스 상태 |
| 1주차 | SITE_ROLLOUT_01 | 기준정보 | 65개 도서발전소 적용계획 |
| 1주차 | NETWORK_PROFILE_01 | 기준정보 | 네트워크 유형 관리 |
| 2주차 | EDGE_CONNECTIVITY_01 | 엣지 장치 | Wi-Fi·망 품질 검증 |
| 2주차 | DEVICE_MODULE_01 | 엣지 장치 | 센서 단말 모듈화 |
| 1주차 | INSTALL_POINT_01 | 기준정보 | 센서 설치 위치 관리 |
| 3주차 | SENSOR_ENV_01 | 장치 운영 | 방진·방수·염분 대응 점검 |
| 3주차 | SENSOR_FAULT_01 | 장치 운영 | 센서 고장·수명 알림 |
| 1주차 | ACOUSTIC_LABEL_01 | 모델 관리 | 음향 전문가 라벨링 |
| 1주차 | DATA_PIPELINE_01 | 데이터 | 실시간 수집·분석 이원화 |
| 4주차 | AI_FREQ_MODEL_01 | 모델 관리 | 기존 데이터셋 기반 주파수 AI 선행학습 |

# 7. 4주 개발 계획

주차별 목표

| 주차 | 목표 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | MVP 범위와 기준정보를 확정하고, 사이트·네트워크·설치 위치·라벨·데이터 파이프라인 구조를 고정한다. | 보강본 신규 기능 6개가 기능정의서에 반영되고 2주차 개발자가 바로 구현할 수 있다. |
| 2주차 | 센서/더미 데이터가 백엔드로 들어오고, 대시보드에서 실시간 흐름과 장치 상태가 보이게 한다. | 수집 API, 검증, 장치 상태, 네트워크 품질, 사이트/설비 차트가 동작한다. |
| 3주차 | 이상 이벤트 검토 흐름을 완성하고, 기존 공개·보유 데이터셋을 선정해 출처·라이선스·신호 사양·단위·라벨을 정규화한다. | 이벤트 검토·라벨·메모·내보내기가 동작하고, 학습/검증/시험 분할 매니페스트와 데이터셋 적합성 표가 완성된다. |
| 4주차 | 3주차에 준비한 기존 데이터셋을 불변 버전으로 동결하고 주파수 특징 기반 베이스라인 모델을 선행학습·검증해 통합 시연한다. | 베이스라인 모델·검증 지표·오류 사례·도메인 차이 보고서와 현장 전이학습·임계값 보정 계획이 정리된다. |

# 8. AI 및 데이터 기획

실시간 수집 경로와 AI 분석 경로 이원화

| 구분 | 실시간 수집 경로 | AI 분석 경로 |
| --- | --- | --- |
| 목적 | 운영자가 현재 설비 상태와 이상 이벤트를 빠르게 확인 | 주파수 특징, 라벨, 정비 결과를 활용해 예측 모델 개선 |
| 데이터 | 요약 특징값, 장치 상태, 이벤트, 최근 원시 구간 | 원시 파형, FFT/스펙트럼, 장기 추이, 전문가 라벨 |
| 처리 주기 | 초 단위 수집·표시, 통신 장애 시 버퍼 후 재전송 | 데이터셋 버전 단위 배치 학습·검증, 대상 모터 확정 후 현장 데이터로 주기적 재학습·보정 |
| 운영 원칙 | 관제 화면과 알림 지연을 최소화 | 학습 부하가 관제 서비스에 영향을 주지 않도록 분리 |

기존 데이터셋 기반 AI 선행학습 및 현장 보정 계획

| 기간 | 핵심 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 3주차 | 기존 데이터셋 후보 선정, 출처·라이선스·신호 종류·샘플링률·단위·운전 조건 확인, 공통 라벨 매핑과 데이터 분할 | 데이터셋 적합성 표, 정규화 규칙, 라벨 매핑표, 학습/검증/시험 분할 매니페스트 |
| 4주차 | 데이터셋 불변 버전 동결, FFT·스펙트럼·RMS·피크·대역 에너지 추출, Autoencoder/LSTM 후보 학습·검증 | 베이스라인 모델, 검증 지표, 오류 사례, 도메인 차이 보고서, 현장 보정 계획 |
| 현장 적용 후 | 대상 모터·센서 데이터로 전이학습, 임계값·히스테리시스 보정, 센서 고장과 설비 이상 분리, 드리프트 점검 | 현장 보정 모델 버전, 운영 승인 근거, 추가 데이터 수집 계획 |

AI 보장 범위 기존 데이터셋으로 학습한 결과는 주파수 특징 기반 베이스라인과 이상 가능성 점수 검증까지로 제한한다. 대상 모터에서의 고장 유형 분류와 RUL 성능은 현장 라벨·정비 이력이 충분히 확보된 뒤 별도 검증한다.

# 9. 최종 시연 시나리오

운영자가 대시보드에 접속해 권한이 있는 사이트 요약과 네트워크 유형을 확인한다.

설비를 선택하고 진동·음향·RPM·이상 점수 차트와 장치 상태를 확인한다.

센서 데이터 또는 데모 이상 주입으로 진동·음향 급등 상황을 발생시킨다.

이상 점수가 임계값과 지속 조건을 만족하면 이벤트가 자동 생성된다.

운영자가 이벤트 상세에서 발생 전후 신호, 임계값, 장치 상태, 설치 위치 정보를 비교한다.

정상/오탐, 이상 확인, 정비 완료 등 라벨과 원인·조치 메모를 저장한다.

센서 고장 가능성과 설비 이상 가능성을 구분하고, 선택 기간 데이터를 내보낸다.

AI 담당자는 기존 데이터셋의 출처·라이선스·신호 사양·라벨 매핑을 확인하고, 주파수 특징 기반 베이스라인 모델과 검증 지표·도메인 차이·현장 보정 계획을 확인한다.

# 10. 산출물

4주 MVP 산출물

| 산출물 | 설명 |
| --- | --- |
| 백엔드 API 프로토타입 | 사이트·설비·장치·네트워크·수집·이벤트·라벨·내보내기 흐름의 로컬 실행 API |
| 대시보드 프로토타입 | 사이트 요약, 설비 선택, 실시간 차트, 이벤트 목록/상세, 데모 이상 주입 화면 |
| 주차별 기능정의서 4종 | 보강본 기능ID 37개를 주차별 개발 범위로 재분배한 기능정의서 |
| 현장 적용 준비 자료 | 네트워크 유형, 설치 위치, 센서 단말 모듈화, 방진·방수·염분 점검 기준 |
| AI 학습 준비 자료 | 기존 데이터셋 출처·라이선스·정규화 규칙·분할 매니페스트, 주파수 특징 베이스라인 모델, 검증 지표, 도메인 차이 및 현장 보정 계획 |
| 시연·검증 자료 | 최종 시연 시나리오, 테스트 결과, 제외 범위와 후속 로드맵 |

# 11. 후속 로드맵

대상 모터와 센서가 확정되면 충분한 현장 정상·이상 데이터를 수집해 기존 데이터셋 베이스라인에 전이학습하고 임계값을 현장별로 보정한다.

기존 데이터셋과 현장 데이터의 도메인 차이 및 오탐 사례를 추적하고 전문가 라벨을 축적해 Autoencoder/LSTM 후보 모델을 재검증한다.

충분한 고장 이력과 정비 이력이 확보된 뒤 RUL과 고장 유형 분류를 별도 과제로 진행한다.

2~4개 사이트에서 안정화한 뒤 65개 발전소 확산 계획, 설치 표준, 운영 교육, 유지보수 체계를 수립한다.

방진·방수·염분 대응 결과와 센서 교체주기 추정 근거를 바탕으로 하드웨어 제품 사양을 보정한다.